Терморегулятор  предназначен  для  управления  обогревом трубопроводов, резервуаров  и других объектов с помощью резистивных нагревательных лент  ЭНГЛ-1(180), ЭНГЛ-1(250),   ЭНГЛ2. Он может быть использован с другими нагревателями, как обычный одноканальный терморегулятор, при этом датчик нагревательной ленты не используется.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  питания                                          -  переменное       220 В,  50  Гц

Выходной  управляющий  сигнал                     -  переменное  напряжение  220 В

Максимальный  ток   нагрузки                                                                        - 16 А

Диапазон  регулирования  температуры                      зависит от режима работы

Способ крепления                                                              настенное на DIN-рейку

Габариты (шир х выс х глуб)                                                               68х90х65 мм

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха                                                     -30 - +40 °С

-  относительная влажность воздуха                         до 80% при температуре 25°С

-  атмосферное давление                                      84 - 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)

-  тип атмосферы                                                                              I по ГОСТ 15150.

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Терморегулятор                                                                -  1  шт.

Технический  паспорт                                                      -  1  шт.

Датчик TST81                                                             -             заказывается отдельно

Датчик TST84                                                             -             под конкретный режим работы

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Терморегулятор  состоит  из  корпуса,  на  лицевой панели которого находятся светодиодные  индикаторы и кнопки управления. В верхней части корпуса установлен клеммник для подключения напряжения питания и исполнительных устройств, внизу – для подключения термодатчиков. Расположение контактов клеммников представлено на рис.1.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для  подключения  прибора  TL-11-250 подсоедините  провода  питания,  и нагрузки  к клеммникам  в  соответствии  с  рис.1. Подсоедините датчики температуры. Для датчиков TST84 необходимо соблюдать полярность (цветную маркировку, красный +). Датчики TST81 полярности не имеют. Термодатчик,  подключенный к клеммам «ДАТЧИК ОБЪЕКТА»  вставьте  в  термометрическую  гильзу  или  закрепите  в  месте  контроля  температуры на поверхности объекта с помощью стеклоленты.

Датчик ленты TST84 должен быть плотно прижат к наружной  поверхности нагревательной ленты ЭНГЛ и закреплен с помощью стеклоленты.

Включите прибор, установите, при необходимости, режим работы терморегулятора (см п.6). На табло высветится текущая температура датчика объекта. С помощью кнопок “>>”   “<<” задайте необходимую  температуру объекта. Температура ленты (датчик ленты) не выставляется, она зависит от режима работы терморегулятора.

Если  температура  объекта  ниже  заданной,  регулятор  включит  нагрузку,  начнется  нагрев  и  загорится  младшая десятичная точка на индикаторе.

При  достижении  заданной  температуры,  терморегулятор  автоматически

выключит  нагрузку  и  точка  погаснет.

После  снижения температуры  на величину гистерезиса нагрузка  опять  включится  и  весь  цикл  повторится.

Если температура поверхности ленты достигнет предельно для нее допустимую (180, 250, 60°С) раньше чем температура объекта заданную, то терморегулятор выключит нагрузку, загорятся все три десятичные точки. Объект будет продолжать нагреваться за счет более высокой температуры ленты, а лента будет остывать. После  снижения температуры ленты на 10-12°С нагрузка  опять  включится  и  весь  цикл  повторится.

Терморегулятор имеет контроль обрыва или замыкания в цепи датчиков. Если неисправность в цепи датчика объекта то загораются три прочерка “- - -“,  если неисправность в цепи датчика ленты, то загораются три подчеркивания “_ _ _”.

Терморегулятор сохраняет установленные параметры конфигурации при выключении питания.

5. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Без необходимости не изменяйте режим работы терморегулятора!!!

Кнопка “>>” имеет задержку 2 сек. Если при нажатой кнопке “>>” в течение 2 сек нажать кнопку “<<” то регулятор войдет в состояние изменения режима; в левом разряде загорится буква «Р», а в правом разряде номер режима.  Отпустив обе кнопки, а затем нажав  и удерживая только  кнопку  “>>” будем последовательно перебирать номер режима в пределах 0….9.  Дойдя до нужного режима отпускаем кнопу “>>” .  Фиксация выбранного режима и возврат в состояние измерения производится нажатием кнопки “<<”.

Режим «0»  предназначен для работы с лентой ЭНГЛ-1(180). К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты TST84 и Датчик объекта TST81. Ограничение температуры ленты 180°С,  диапазон регулирования температуры объекта 0…120°С.

Режим «1»  »  предназначен для работы с лентой ЭНГЛ-1(250). К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты и Датчик объекта- оба TST84. Ограничение температуры ленты 250°С,  диапазон регулирования температуры объекта 0…230°С.

Режим «2      предназначен для работы с лентой ЭНГЛ-1(180). К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты и Датчик объекта- оба TST84. Ограничение температуры ленты 180°С,  диапазон регулирования температуры объекта 0…160°С. При этом погрешность измерения температуры объекта в два раза больше, чем в режиме «0».

Режим «3»  предназначен для работы с лентой ЭНГЛ-2. К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты и Датчик объекта- оба TST81. Ограничение температуры ленты 60°С,  диапазон регулирования температуры объекта 0…40°С.

Режимы «4, 5» аналогичны режимам «0, 1»  но датчик ленты не опрашивается и может отсутствовать (терморегулятор используется как обычный одноканальный).

Режимы «6,7,8,9» предназначены для задания гистерезиса, соответственно ± 1°С,

± 2°С, ± 3°С и ± 4°С относительно температуры уставки.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  терморегулятора  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями

схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушением  пломбы  или  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Прибор зав. № _______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

(                                                  )

Дата        "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО "Компания ТЭН"

Тел. (473) 296-03-32, 296-03-35.

www.obogrev.net          term@obogrev.net

Рис. 1

Подключение нагрузки мощностью до 3 кВт непосредственно к

терморегулятору  TL-11-250.

При подключении нагрузки более 3 кВт в качестве НАГРУЗКИ должна использоваться обмотка магнитного пускателя (контактора) на 220 В.

Терморегулятор электронный

TL-11-250

Заводская установка

Режим           0

1

2

3

4

ООО  "Россэл"

г.  Санкт - Петербург

5

Гистерезис

±  1

±  2

±  3

ООО "Компания ТЭН"

г. Воронеж

±  4