Терморегулятор  предназначен  для  управления  обогревом трубопроводов, резервуаров  и других объектов с помощью резистивных нагревательных лент  ЭНГЛУ-400, и резистивных кабельных нагревателей ВНО(550), ВНО(800) .

Он может быть использован с другими нагревателями, как обычный одноканальный терморегулятор с датчиком температуры ТХА.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  питания                                          -  переменное       220 В,  50 Гц

Выходной  управляющий  сигнал                     -  переменное  напряжение  220 В

Максимальный  ток   нагрузки                                                                        - 16 А

Диапазон  регулирования  температуры                      зависит от режима работы

Способ крепления                                                              настенное на DIN-рейку

Габариты (шир х выс х глуб)                                                               68х90х65 мм

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха                                                     0 - +40 °С

-  относительная влажность воздуха                         до 80% при температуре 25°С

-  атмосферное давление                                      84 - 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)

-  тип атмосферы                                                                              I по ГОСТ 15150.

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Терморегулятор                                                                -  1  шт.

Технический  паспорт                                                      -  1  шт.

Датчик ТХА-01                                                                 -  2 шт.

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Терморегулятор  состоит  из  корпуса,  на  лицевой панели которого находятся светодиодные  индикаторы и кнопки управления. В верхней части корпуса установлен клеммник для подключения напряжения питания и исполнительных устройств, внизу – для подключения термодатчиков. Расположение контактов клеммников представлено на рис.1.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для  подключения  прибора  TL-11-400 подсоедините  провода  питания,  и нагрузки  к клеммникам  в  соответствии  с  рис.1. Подсоедините датчики температуры. Для датчиков необходимо соблюдать полярность (цветную маркировку, красный +). Датчик  ,  подключенный к клеммам «ДАТЧИК ОБЪЕКТА»  вставьте  в  термометрическую  гильзу  или  закрепите  в  месте  контроля  температуры на поверхности объекта с помощью стеклоленты.

«ДАТЧИК ЛЕНТЫ» должен быть плотно прижат к наружной  поверхности нагревательной ленты ЭНГЛУ или кабеля ВНО и закреплен с помощью стеклоленты.

Включите прибор, установите, при необходимости, режим работы терморегулятора (см п.6). На табло высветится текущая температура датчика объекта. С помощью кнопок “>>”   “<<” задайте необходимую  температуру объекта. Температура ленты (датчик ленты) не выставляется, она зависит от режима работы терморегулятора.

Если  температура  объекта  ниже  заданной,  регулятор  включит  нагрузку,  начнется  нагрев  и  загорится  младшая десятичная точка на индикаторе.

При  достижении  заданной  температуры,  терморегулятор  автоматически

выключит  нагрузку  и  точка  погаснет.

После  снижения температуры  на величину гистерезиса нагрузка  опять  включится  и  весь  цикл  повторится.

Если температура поверхности ленты достигнет предельно для нее допустимую (400, 550, 800°С) раньше чем температура объекта заданную, то терморегулятор выключит нагрузку, загорятся все три десятичные точки. Объект будет продолжать нагреваться за счет более высокой температуры ленты, а лента будет остывать. После  снижения температуры ленты на 20-30°С нагрузка  опять  включится  и  весь  цикл  повторится.

Терморегулятор имеет контроль обрыва или замыкания в цепи датчиков. Если неисправность в цепи датчика объекта то загораются три прочерка “- - -“,  если неисправность в цепи датчика ленты, то загораются три подчеркивания “_ _ _”.

5. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Без необходимости не изменяйте режим работы терморегулятора!!!

Кнопка “>>” имеет задержку 2 сек. Если при нажатой кнопке “>>” в течение 2 сек нажать кнопку “<<” то регулятор войдет в состояние изменения режима; в левом разряде загорится буква «Р», а в правом разряде номер режима.  Отпустив обе кнопки, а затем нажав  и удерживая только  кнопку  “>>” будем последовательно перебирать номер режима в пределах 0….9.  Дойдя до нужного режима отпускаем кнопу “>>” .  Фиксация выбранного режима и возврат в состояние измерения производится нажатием кнопки “<<”.

Режим «0»  предназначен для работы с лентой ЭНГЛУ-400). К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты и Датчик объекта обаТХА-01. Ограничение температуры ленты 400°С,  диапазон регулирования температуры объекта  0…350°С.

Режим «1»  предназначен для работы с кабелем ВНО(550). К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты и Датчик объекта оба ТХА-01. Ограничение температуры кабеля 550°С,  диапазон регулирования температуры объекта  0…450°С.

Режим «2»  предназначен для работы с кабелем ВНО(800). К терморегулятору должен быть подключен  Датчик ленты и Датчик объекта оба ТХА-01. Ограничение температуры кабеля 800°С,  диапазон регулирования температуры объекта  0…600°С.

Режимы «3» предназначен для работы только с одной термопарой ТХА-01. Датчик, подключаемый к клеммам «датчик ленты»,  не опрашивается и может отсутствовать. (терморегулятор работает как обычный одноканальный). Диапазон регулирования температуры 0…900ºС.

Режимы «4,5,6,7,8,9» предназначены для задания гистерезиса, соответственно ± 1°С,± 2°С , ± 3°С, ± 4°С,± 5°С , ± 6°С относительно температуры уставки.

Установленные режимы регулятора сохраняются при его отключении от питания.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  термо-

регулятора  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями

схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушением  пломбы  или  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Прибор зав. № _______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата        "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО "Компания ТЭН"

Тел. (473) 296-03-32, 296-03-35.

www.obogrev.net          term@obogrev.net

1

2

3

СЕТЬ

220 В

НАГРУЗКА

220 В

ДАТЧИК

ОБЪЕКТА

ДАТЧИК

ЛЕНТЫ

ЭНГЛУ-400

TL-11-400

Рис. 1

ООО "Компания ТЭН"

г. Воронеж

Подключение нагрузки мощностью до 3 кВт непосредственно к

терморегулятору  TL-11-400.

При подключении нагрузки более 3 кВт в качестве НАГРУЗКИ должна использоваться обмотка магнитного пускателя (контактора) на 220 В.

Терморегулятор электронный

TL-11-400

Заводская установка

Режим           0

1

2

3

ООО  "Россэл"

г.  Санкт - Петербург

Гистерезис

±  1

±  2

±  3

±  4

±  5

±  6